Россия

ООО «ЭЛИНОКС»

Прилавок-витрина холодильный

высокотемпературный

ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК

модели «Аста модернизированная»

ПАСПОРТ

и

руководство по эксплуатации

1.	НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный с охлаждаемой камерой типа ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК (далее прилавок-витрина) предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд.

Используется на предприятиях общественного питания в составе технологических линий раздачи или как самостоятельное изделие.

Эксплуатация прилавка допускается при температуре окружающего воздуха от 12 до 32 С, относительной влажности от 40 до 70%.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.MX11.В.00009. Срок действия с 12.12.2013 по 11.12.2018 г.

Декларация соответствия № ТС RU Д-RU.АЛ16.В.23475. Срок действия с 19.11.2013 по 20.11.2018 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466 действителен по 16.01.2017 г.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование | Значения параметров |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПВВ(Н) |  |
|  | 70КМ-С-01-ОК | 70КМ-С-01-ОК (кашир.) |
| Полезный объем м3, - витрины - камеры - ванны - суммарный | 0,7 0,3 0,08 1.08 |  |
| Демонстрационная площадь прилавка, м²: - полок витрины - ванны - суммарная | 2,07 0,69 2,76 |  |
| Температура воздуха полезного объема, С - витрина - камера | от +5 до +15 от +5 до +12 |  |
| Номинальная холодопроизводительность холодильного агрегата | по паспорту агрегата |  |
| Род тока | Однофазный, переменный |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Номинальное напряжение, В | 230 |  |
| Количество ламп освещения, шт. | 2 |  |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7,6 |  |
| Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), всех энергопотребителей, не более: - холодильного агрегата; - электродвигателя испарителя витр.; - ТЭНа оттайки; - лампы освещения; - электродвигателя испарителя кам.; - суммарный | 3,45 (558) 0,2 (32) 0,7 (160) 0,22(15+15=30) 0,26 (34) 4,13 (654) |  |
| Номер хладагента | R404А |  |
| Общая масса хладагента, ±0,02 кг | 0,38 |  |
| Габаритные размеры, мм: длина; ширина без направляющих для подносов; ширина с направляющими для подносов; высота | 1500 755 1080 1720 |  |
| Масса, кг, не более | 250 |  |
| Срок службы, лет | 12 |  |

3.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

| Наименование | Количество комплектующих, шт. |
| --- | --- |
| 1. Прилавок-витрина | 1 |
| 3. Направляющие для подносов | 1 |
| 4. Болт М6х14 с прессшайбой | 4 |
| 5. Полка-решетка GN 1/1 крашенная | 2 |
| 6. Полка-решетка нерж. | 6 |
| 7. Поддон для сбора воды | 1 |
| 8. Паспорт на холодильный агрегат | 1 |
| 9. Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |
| 10. Пакет из полиэтиленовой пленки | 1 |
| 11. Проставка ЭМК 70К-025 | 3 |
| 12. Болт М6х20 ГОСТ 7798-70 | 2 |
| 13. Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 2 |
| 14. Вставка ЭМК 70К-024 | 3 |
| 15. Вставка ЭМК 70К-024-01 | 3 |
| 16. Упаковка | 1 |

4.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прилавок-витрина холодильный стационарный состоит из основания, к которому крепятся облицовки и охлаждаемая камера. Охлаждаемая камера укомплектована двумя гастронормированными решетками GN 1/1 и направляющими на три уровня. На облицовки и камеру устанавливается столешница. Сверху над столешницей прилавка расположена охлаждаемая витрина с тремя рядами стеклянных полок или решеток, для раздачи пищи. Поднимающиеся дверцы витрины обеспечивают удобное извлечение блюд из нее. Со стороны обслуживающего персонала витрина снабжена раздвижными дверками. Внутри витрины расположены 2 лампы для подсветки. На направляющие под основанием устанавливается поддон для сбора воды после оттайки испарителей (верхнего и на ванне).

Клеммный блок для подключения прилавка-витрины к сети расположен за панелью управления.

На панели управления расположены:

- клавишный выключатель «Работа» для включения компрессора и охладителей;

- выключатель для включения освещения;

- два контроллера ЕКС 102А для регулировки температуры в витрине и камере.

- лампочка «Сеть».

Холодильная установка прилавка представляет собой заполненную хладагентом (гидрофторуглеродного фреона -R404А и полиэфирного масла POE 160 PZ) замкнутую герметичную систему, состоящую из:

- холодильного агрегата;

- испарителя, расположенного внутри камеры;

- испарителя, расположенного в верхней части витрины;

- капиллярной трубки;

- соленоидного клапана.

Контроллеры ЕКС 102А предназначены для поддержания заданных температур в охлаждаемых объемах витрины и камеры. При достижении заданной температуры в охлаждаемом объеме камеры контроллер подает сигнал на соленоидный клапан, который перекрывает систему, идущую в камеру, и агрегат начинает работать только на витрину. При повышении температуры в камере соленоидный клапан открывается. При достижении заданной температуры в витрине отключается электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его.

Процесс оттайки образовавшейся ледяной шубы на охладителе воздуха витрины происходит автоматически. После отключения контроллером витрины холодильного агрегата автоматически включается ТЭН оттайки, находящийся на охладителе воздуха витрины.

При включении кнопки «Работа», на цифровом индикаторе контроллеров выводится текущее значение температур в камере и витрине. Компрессор начинает работать только после истечения времени, указанного в таблице 3 (параметр о01). Одновременно с включением компрессора на цифровом индикаторе загорается знак  - охлаждение.

4.1 Режим настройки контроллера.

Для входа в режим настройки заводских параметров нажать кнопку  (удерживать кнопку более 5 сек.).

Ввести пароль.

На экран выводится код параметра (см. таблица 3).

Для просмотра и изменения значения параметра нажать кнопку «Set», по мере необходимости кнопками(уменьшение) и  (увеличение) изменить значение. Записать измененное значение в память, нажав кнопку «Set».

Выход из режима заводских настроек происходит автоматически, при условии, что ни одна кнопка не нажата в течение 5 сек.

4.2 Для изменения параметра значения температуры в витрине, нажать на кнопку «Set».

Изменить значение температуры: кнопка (уменьшение) и  (увеличение).

Записать измененное значение температуры в память нажатием кнопки «Set».

Если в течение 5 сек. после изменения значения не нажата кнопка «Set», контроллер переходит в режим измерения с предыдущим значением задания.

Примечание: На индикаторе можно изменять значение температуры от (минус) 49°С до (плюс) 99°С, однако при нажатии кнопки «Set» контроллер запоминает значение не более заводской настройки от параметра r03 до r02.

ВНИМАНИЕ!	Настройки контроллера должен менять квалифицированный персонал. Для входа в режим настройки контроллера необходимо ввести пароль, заданный заводом изготовителем.

| Настраиваемые и выводимые на экран параметры | Код параметра | Мин. значение | Мах. значение | Заводская настройка камеры | Заводская настройка витрины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дифференциал | r01 | 1К | 20К | 6К | 4К |
| Максимальное предельное значение настраиваемой температуры | r02 | -49 ºС | 99 ºС | 10°С | 15 ºС |
| Минимальное предельное значение настраиваемой температуры | r03 | -49 ºС | 99 ºС | 5С | 5 ºС |
| Калибровка датчика температуры | r04 | -20 К | 20 К | 0К | 0 К |
| Температурная шкала | r05 | ºС | ºF | °С | ºС |
| Коррекция датчика | r09 | -10 К | 10К | -1,5 | -1,5 |
| Режим регулирования: оператор (-1), стоп-(0), старт - 1 | r12 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Компрессор |  |  |  |  |  |
| Минимальное время работы | c01 | 0 мин | 15 мин | 1мин | 4 мин |
| Минимальное время отключения | c02 | 0 мин | 15 мин | 1 мин | 4 мин |
| Частота включения при неисправном датчике | с30 | OFF | ON | OFF | OFF |
| Размораживание |  |  |  |  |  |
| Размораживание (0-нет, 1 естественное) | d01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Температура остановки размораживания | d02 | 0 ºС | 25 ºС | 0°C | 6 ºС |
| Интервалы включения между режимами размораживания | d03 | OFF | 48 часов | 0 часа | 6 часов |
| Максимальная продолжительность размораживания | d04 | 0 мин | 180 мин | 0 мин | 25 мин |
| Задержка вывода на экран после отключения режима размораживания | d05 | 0 мин | 240 мин | 0 мин | 0 мин |
| Датчик оттайки | d10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Оттайка после пуска | d13 | no | yes | no | no |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Задержка выходного сигнала после выключения | о01 | 0 сек. | 600 сек. | 60 сек. | 60 сек. |
| Код доступа | о05 | 0 | 100 |  |  |
| Тип датчика | о06 | Pt | ntc | ntc | ntc |
| Охлаждение или нагрев ( rE = охлаждение, НЕ = нагрев ) | о07 | rE | HE | rE | rE |

Таблица 3

5.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током прилавок-витрина относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

К обслуживанию прилавка-витрины допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и технике безопасности при работах с холодильными установками и ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации.

При работе с прилавком-витриной соблюдать следующие правила техники безопасности:

-не включать прилавок-витрину без заземления;

-санитарную обработку производить только при обесточенном прилавке-витрине;

-периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства;

-при обнаружении неисправностей вызывать электрослесаря;

-при обнаружении значительной утечки фреона немедленно отключить прилавок-витрину, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем;

-включать прилавок-витрину после устранения неисправностей.

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука должны соответствовать ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.036 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| Для помещений | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука La и эквивалентные уровни звука La экв, дБА | Максимальные уровни звука La мах, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Залы кафе, ресторанов и столовых | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

Предельно допустимые значения вибрации, на рабочем месте, должны соответствовать ГОСТ 12.1.012 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и не должны превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения по осям Xo, Уо, Zо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорения |  | виброскорости |  |
|  | м/с² 10-³ (1/1 окт) | дБ | м/с·10-³ | дБ |
| 1,0 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 2,0 | 0,056 | 95 | 0,500 | 100 |
| 4,0 | 0,040 | 92 | 0,180 | 91 |
| 8,0 | 0,040 | 92 | 0,089 | 85 |
| 16,0 | 0,079 | 98 | 0,079 | 84 |
| 31,5 | 0,160 | 104 | 0,079 | 84 |
| 63,0 | 0,320 | 110 | 0,079 | 84 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни | 0,04 | 92 | 0,079 | 84 |

ВНИМАНИЕ!	Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прилавка-витрины.

ВНИМАНИЕ!	Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.

ВНИМАНИЕ!	Не допускайте повреждения контура хладагента.

6.	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После хранения прилавка-витрины в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°С) в течение 6 ч.

Распаковка, установка и испытание прилавка-витрины производится специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

После проверки состояния упаковки, распаковать прилавок-витрину, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Перед установкой прилавка-витрины на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей. Необходимо следить за тем, чтобы прилавок-витрина был установлен в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки). Учитывая вид прилавка-витрины, его можно размещать отдельно или вместе с другим оборудованием.

Установить направляющие с кронштейнами на переднюю стенку прилавка-витрины и закрепить четырьмя болтами М6.

Установку прилавка проводить в следующем порядке:

-установить прилавок-витрину на соответствующее место;

-проверить уровнем горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте;

-подсоединить провода электросети к вводным зажимам, находящимся за панелью управления;

-подключить прилавок-витрину к электросети согласно действующему законодательству и нормативам. Подключение электроэнергии производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями;

-монтаж и подключение выполнить так, чтобы установленный и подключенный прилавок предупреждал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;

-надежно заземлить прилавок-витрину, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму. Заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;

-провести ревизию соединительных устройств электрических цепей прилавка-витрины (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления необходимо подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

-проверить переходное сопротивление между заземляющим зажимом и нетоковедущими металлическими частями прилавка-витрины, которое должно быть не более 0,1 Ом;

-проверить токи утечки в холодном состоянии и при рабочей температуре;

-электропитание к прилавку, для всех ПВВ(Н) подведите от распределительного щита через устройство защитного отключения, реагирующее на ток срабатывания 10 мА и имеющий рабочий ток 6,3 А.

Устройство защитного отключения должно обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания прилавка и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений, указанных в таблице 6:

Таблица 6

| Изделие | Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил) |
| --- | --- |
| Прилавок-витрина ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК с охлаждаемой камерой | ПВСм 3х1,0 или КГН 3х1,0 |

Питающие шнуры должны быть выполнены в виде гибкого кабеля с маслостойкой оболочкой не легче, чем обычный полихлорпрен, или шнура с другой эквивалентной синтетической эластичной оболочкой типа ПРМ по ГОСТ 7399.

При установке этого прилавка-витрины в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить по 2 отверстия ø7 мм на боковых поверхностях основания и соединить основания соседних прилавков болтами М6х20 (поз.11) с гайками М6 (поз.12), предусмотрев зазор между основаниями (5÷6) мм.

Для выравнивания потенциалов при установке прилавка-витрины в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком  - эквипотенциальность, расположенный на правой стороне со стороны обслуживающего персонала прилавка-витрины под основанием.

Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм².

После установки провести пуск и испытание прилавка-витрины в соответствии с требованиями раздела 7.

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания.

7.	ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы убедитесь, что на панели управления горит лампочка «Сеть».

Опробуйте включить и выключить кнопку «Работа» (кнопка должна издавать резкий щелчок, загораться при включении и потухать при выключении).

Для включения и выключения подсветки в витрине на панели установлена кнопка. Также убедитесь в ее работе.

Установите на контроллерах необходимые температуры (камеры от 5° до 10°С, витрины от 5° до 15°С).

Произвести загрузку прилавка-витрины продуктами после того, когда в прилавке-витрине установятся заданные температуры.

По окончании рабочей смены отключить прилавок-витрину, выгрузить продукты и произвести санитарную обработку охлаждаемого объема. Сливать конденсат из поддона по мере его накопления.

8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации прилавка-витрины необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности прилавка-витрины;

ТР - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности прилавка-витрины и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;

- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

При техническом обслуживании прилавка-витрины проделайте следующие работы:

- выявить неисправность прилавка-витрины путем опроса обслуживающего персонала;

- проверить линии заземления;

- проверить цепи заземления самого прилавка-витрины (то есть от зажима заземления до доступных металлических частей - сопротивление должно быть менее 0,1 Ом);

- подтянуть, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей прилавка-витрины. При этом отключить прилавка-витрины от электросети, отключив устройство защитного отключения и повесить плакат «Не включать - работают люди»;

- проверить герметичность холодильной установки;

- при обнаружении следов масла в местах соединений трубопроводов подтянуть накидные гайки;

- проверить количество фреона в холодильной системе, в случае недостатка фреона произвести дозаправку;

- периодически раз в 6 месяцев необходима сухая чистка холодильного агрегата и конденсатора от пыли и грязи.

Ртутьсодержащие электрические лампы должны быть сданы предприятиям производящим демеркуризацию ртутьсодержащих ламп.

Не допускается рассеивание гидрофторуглеродного фреона –404А в окружающей среде.

9.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 7

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При установке выключателя в положение «Вкл» электродвигатель агрегата не включается, сигнальные лампы не горят | Отсутствует напряжение в сети | Подать напряжение |
| Электродвигатель агрегата не включается, сигнальные лампы горят. | Неисправность агрегата | В соответствии с паспортом на агрегат |
| Электродвигатель агрегата включается, сигнальные лампы не горят | Сгорели сигнальные лампы | Заменить эл. лампы |

Для замены лампы освещения полок необходимо отключить электропитание. Открыть раздвижную правую дверку, снять верхнюю правую полку. Снять со светильника торцовую пластмассовую крышку, плафон, повернуть лампу на 90° и снять лампу. Установку лампы производить в обратном порядке.

При протекании конденсата с воздухоохладителя, возле крепления дренажного шланга, снять крышку воздухоохладителя и промазать водостойким герметиком вокруг слива. Установить крышку воздухоохладителя в обратном порядке.

Неисправности холодильного агрегата и методы их устранения - в соответствии с паспортом на холодильный агрегат.

10.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный с охлаждаемой
камерой ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК, ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК (кашир.) заводской
номер____________, изготовленный на ООО «ЭЛЛИНОКС», соответствует
ТУ 5151-007-01439034-2001 и признан годным для эксплуатации.

Тип и номер холодильного агрегата _________________________________
_____________________________________________________________________

Дата выпуска _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

11.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный с охлаждаемой
камерой ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК, ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК (кашир.) подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации							___________________

Консервацию произвел						___________________

(подпись)

Изделие после консервации принял				___________________

(подпись)

12.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный с охлаждаемой
камерой ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК, ПВВ(Н) 70КМ-С-01-ОК (кашир.) упакован на
ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки											М.П.

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

13.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прилавка-витрины - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей прилавка-витрины, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда прилавок-витрина вышел из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения прилавка-витрины в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный прилавок-витрину.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю прилавка-витрины для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

1) паспорт агрегата; 2) акт пуска изделия в эксплуатацию; 3) акт-рекламация; 4) копия удостоверения механика, производившего монтаж и обслуживание, или копия договора с обслуживающей специализированной организацией; 5) копия свидетельства о приемке, из паспорта на прилавок ПВВ(Н) 70КМ–С-01-ОК

ВНИМАНИЕ!	При возврате по гарантии на завод-изготовитель компрессорно-холодильного агрегата обеспечить транспортировку с жесткой фиксацией в горизонтальном положении

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера прилавка-витрины, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего прилавок-витрину.

14.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу:	Чувашская Республика,

г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

15.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке прилавка-витрины на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание!	Конструкция прилавка-витрины постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

16.	ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение прилавка-витрины должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок  хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец прилавка-витрины обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный прилавок-витрину следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка прилавка-витрины из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!	Допускается складирование упакованных прилавков-витрин по высоте в один ярус для хранения.

Рис.1

Схема электрическая принципиальная

Рис.2

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт ПВВ(Н) 70 - С - ОК заводской №_________ Изъят «____ » _____20 ___ г. Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПВВ(Н) 70 - С -01- ОК Заводской № _____ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ (тип и номер агрегата) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (Ф.И.О. подпись) (Ф.И.О. подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П.___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №2 На гарантийный ремонт ПВВ(Н) 70 - С - ОК заводской №_________ Изъят «____ » _____20 ___ г. Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПВВ(Н) 70 – С - 01 - ОК Заводской № _____ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ (тип и номер агрегата) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (Ф.И.О. подпись) (Ф.И.О. подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П.___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №3 На гарантийный ремонт ПВВ(Н) 70 - С - ОК заводской №_________ Изъят «____ » _____20 ___ г. Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПВВ(Н) 70 – С - 01 - ОК Заводской № _____ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ (тип и номер агрегата) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (Ф.И.О. подпись) (Ф.И.О. подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П.___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

17.	Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 8

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |